ＯＤＹＳＳＹ　　ＰＣ1200　試験データー

預かり時　　電圧は12.5Ｖ以上有るが1（Ａ）負荷でも8Ｖ以下

1回目充電後　5（Ａ）放電　57分　（4.75Ａｈ）

2回目充電後　5（Ａ）放電　2時間27分　（12.25Ａｈ）

3回目充電後　5（Ａ）放電　2時間38分　（13.165Ａｈ）

4回目充電後　5（Ａ）放電　2時間44分　（13.67Ａｈ）

5回目充電後（充電器トラブルで完全充電でない）

5（Ａ）放電　2時間26分（12.17Ａｈ）

6回目充電トリクル充電48時間後終了。

放電試験機・・・Ｎラボ製2号機

試験終了電圧10.6（Ｖ）

2010,9,12　　中村